附件：淮北工业和艺术学校电梯维护保养项目需求。

1、被询价的供应商就以下采购清单中标的物的相关要求，向采购人一次性提交一正一副共两份书面报价函。报价一经采购人认可，即为签约的合同价，此价格为交货地价格，包括包装费、安装施工调试费、装卸费、运保费、系统集成费用、人员培训费、技术服务费、售后维护费等验收前所有费用。报价用人民币报价，单位为元。

2、供应商资格具体要求

（1）具有独立法人资格。须提供具有采购项目相关营业范围的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证件影印件；

（2）不接受联合体、不具备独立法人资格的公司、个体经营户等的投标；

（3）不转包、提供有能力独立完成此项目的承诺函；

（4）提供法人资格证明或法人授权书，被授权人身份证评标现场查验；

（5）售后服务承诺函；

（6）上述资料加盖投标人鲜章，装订进报价函，如有一条不满足或未提供样品视为不符合供应商资质。

3、本项目不分包，未密封、装订、盖章的报价函视为无效的报价函。供应商须投报所有货物和服务，并只能有一个报价，多方案报价视为不响应报价。

4、供应商可以拒绝对采购人的询价函作出报价，但一经作出报价，即被视为理解并认可以上所有要求，且不可撤回。否则，采购人在此后的一年内将不允许该公司参加采购人的所有采购活动，造成损失的将追究其赔偿或法律责任。

5、本项目如有更改，采购人将在淮北工业和艺术学校网公开发布澄清函，澄清函为询价函不可分割的部分，请供应商注意查阅，否则责任自负，项目成交结果将及时在网上公布。

6、项目合同参照政府集中采购合同格式自拟。无故弃标供应商取消其1至3年内在淮北市教育系统投标资格，并上报市公管局、交易中心备案。造成其他损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究法律责任。

二、交货日期或服务期限

合同生效后，三年内完成。每半个月维护保养一次。

三、售后服务承诺函

供应商应就以上标的物的技术支持与售后服务及方案做出书面承诺。

四、评审办法

询价小组在报价截止时间后对收到的合格报价函组织评审，在满足以上要求并符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商为成交供应商。所有供应商报价一致的情况下采用随机抽取的方式产生中标商。供应商报价超过采购预算的做废标处理；供应商不足三家不开标，做流标处理，并及时组织再次询价。供应商须理解合同不一定授予最低价格的供应商。货物参数和服务方案必须完全满足或优于询价标的物需求，否则将被视为不响应需求。

五、验收与支付

项目由采购人验收合格后，一年一付。

- 标的物清单

电梯维护保养内容（８台电梯）

1、机房的保养项目

（1）机房卫生

①      清扫机房地面，保持无其它杂物。

②      曳引机要保持清洁，无油污、灰尘。

③      控制柜表面保持清洁、无油污、灰尘。

④      用软毛刷、皮老虎或吸尘器清除控制柜表面的积灰尘土，清洁继电器、PC机、变频器设备等部件。

⑤      检查各接触器、继电器接线是否有松动或虚连现象。

（2）  限速器

①      检查限速器的工作状态是否正常，检查各转动轴是否灵活。

②      检查限速器钢丝绳的磨损情况，当磨损达到曳引钢丝绳更换要求时，应予以更换。

③      检查夹绳器钳口部位的清洁状况，及时清除钳口处的污垢，使之动作可靠。

④      检查涨紧装置的工作状况；检查涨紧轮转动是否灵活，断绳开关的动作应保持灵敏可靠。

⑤      检查限速装置上的弹簧或压紧螺丝的固定是否可靠，有无松动现象。

（3）曳引机

①      检查蜗轮减速箱油量（以油标线为标准）及油质状况（在油箱内取出少量润滑油，滴在手背上反复擦拭，观察是否有杂质、铜屑等、检查油膜是否良好，如达不到标准及时更换）。

②      检查电动机轴头油窗是否缺油，如发现缺油应及时加油。

③      检查电动机、曳引机是否有漏油现象。

④      检查电动机、曳引机有无异常声音，各部件螺丝是否有松动现象。

⑤      保持曳引轮和导向轮的外部清洁及良好的润滑，使转动部件灵活，轮槽内不允许有油垢。

⑥      应经常检查曳引钢丝绳在轮槽内有无打滑现象，运行中有无震动和异常响声。

⑦      每周检查导向轮、轿顶轮和对重轮的润滑装置是否完好，转动是否灵活，有无

异响并挤加钙基润滑脂，使之保持良好润滑状态。

（4）制动器

①      检查闸瓦是否紧密地贴合于制动轮的工作表面上，当松闸时，闸瓦应同时离开制动轮的工作表面，不得有局部磨擦，制动轮与闸瓦之间的间隙不小于0.7mm。

②      制动器的销轴必须能自由转动并经常用薄油润滑，电磁铁在工作时应能自由滑动，无卡住现象。

③      制动器电磁线圈的接头无松动现象。

④      闸瓦的衬垫如有油垢等应拆下清洗，以防打滑。

⑤      当闸瓦衬垫的磨损值超过衬垫厚度的2/3后，应及时更换。

⑥      闸瓦衬垫的磨损与制动轮的间隙增大会使制动不正常，应调节可动铁心与闸瓦臂连接的螺母来补偿磨损的厚度，使间隙恢复。

⑦      检查制动力是否正常，可调整制动器弹簧，增大或减小制动力。

（5）曳引钢丝绳保养

① 电梯安装使用后，由于钢丝绳受到拉抻载荷，每根钢丝绳的长度会不同程度地伸长，造成每根钢丝绳受力不均，必要时应根据实际情况，调整钢丝绳锥套螺栓上的螺母来调节张紧度，使每根钢丝绳平均受力，曳引绳平均张力≤5%。

② 钢丝绳适度的润滑，可以降低绳丝之间摩擦损耗，同时也保护其表面不致锈蚀。钢丝绳内有一根油浸麻芯，使用时油逐渐向外渗透，不须再在表面涂油。如使用时间过久，油渐告枯竭，就须定时上油，应该涂抹薄而均匀的稀释型钢丝绳脂，使钢丝绳表面有能渗透的轻微润滑（手摸有油感即可）。渗油过多应及时抹去，防止造成打滑情况。

③ 检查钢丝绳有无机械损伤，有无断丝、爆股情况，锈蚀和磨损的程度，锥套接点处是否完好和有无松动现象。

④ 当电梯运转一段时间后，钢丝绳出现断丝时，必须每周更仔细地检查钢丝的磨损量和断丝数。

⑤ 当钢丝绳磨损或腐蚀达到原来直径的30%以上，或断丝数在一个捻中超过其全部单丝数10%时，钢丝绳应报废；当钢丝绳上出现断股时，应立即报废，调换新钢丝绳。

2、轿厢的保养项目

（1）        轿顶应清扫干净，无油垢和杂物；

（2）        检查导轨油盒是否有足够的润滑油；

（3）        检查轿顶各安全开关是否安全可靠（开关关闭后电梯不能运行）；

（4）        安全钳机构是否灵活，各部位螺丝是否紧固；

（5）        安全触板是否灵活可靠，各部位螺丝是否紧固；

（6）        安全触板机构的螺丝是否固定，销轴是否润滑（扇板、拐臂、销轴润滑）；

（7）        轿门开关压合是否可靠（轿门开关与轿门开关压板的压合量）；

（8）        开关门机构是否灵活，各销轴是否润滑（轿门拐臂、销轴）；

（9）        轿门感观（轿门卫生、开关门噪音及有无划痕）；

（10）    轿内装饰顶的卫生清扫；

（11）    照明是否正常，风扇是否正常运转；

（12）    检查通话器是否正常；

（13）    检查停电应急灯是否正常；

（14）    操纵盘按钮开关是否有损坏；

（15）    检查平层精度是否在规定值范围内（±15mm），如超出规定值，则应调整本层感应器的上下位置或隔磁板的相对位置。

3、井道的保养项目

（1）  导轨和导靴的保养

① 轿厢和对重导轨应每周涂润滑剂一次，（采用滚轮导轨的则不宜涂油类物质，有导轨自动加油器除外）。涂抹润滑剂时，应先清洗导轨表面积污。润滑导轨应自上而下，维修人员站在轿顶上，并在轿厢从顶层向底层慢速运行的情况下进行。底层导轨的涂油工作应在底坑内进行（这时电梯应停驶）。

② 导轨如因断油、停驶而致表面锈蚀，或因安全钳动作而造成导轨表面损伤，应先修复后再使用。

③ 年度检查时，维修保养人员应在轿顶上操作，轿厢以慢速从上至下运动时，对导轨及其导轨连接处的压紧件进行检查。首先，必须按顺序拧紧全部压板、接头和撑架的螺栓连接，然后再从上至下用特制样板核实导轨的间距。

④ 检查滑动导靴在导轨上滑动所产生的磨擦对其衬垫所引起的磨损情况，如磨损过甚，间隙过大，轿厢在运行时产生晃动现象，应及时调换。

⑤ 检查导靴时，应注意导轨与安全钳必须保持适当的间距（固定面2.5±0.5mm、活动面3.5±0.5mm），以免导轨磨损后，安全钳误动作。

（2）对重的保养

① 当对重运行到与轿厢上部相对的位置上时，在轿厢上检查对重的导靴和注油器的油量是否充足，当用2：1绕法时，还要检查对重绳轮的注油润滑情况。（如发现缺油，注入钙基脂润滑油）

② 检查对重防脱压板是否牢固。

（3）  限位开关和极限开关的保养：

①  限位开关的动作应灵活可靠，在低速运行轿厢的同时，当轿厢到达上或下端站时，应能不借助操纵装置的作用，自动将轿厢停止（用手触动该开关，检查轿厢是否停止）。电梯停止后应不能再向原方向起动，只能向相反方向开动。

②  检查限位开关的作用是否灵活可靠。当电梯因限位开关失效或其它原因不能在上或下及时停止，并且继续行驶，在超越楼面所规定的距离内（约50-200mm处），极限开关应起作用并需手动复位。

③  检查极限开关和限位开关时，应先擦去尘垢，将盖子开启，核实触头接触的可靠性及弹性触头压缩深度，将触头表面的积垢和烧灼部分用细砂布擦净，转动和磨擦部分可用润滑脂润滑。

（4）  控制电缆和井道内配线的保养：

检查井道电缆表面是否有损伤和绝缘不良等，如有上述情况，应及时调换损坏的电缆，检查井道内配线是否损坏和绝缘等不良情况，并用软刷扫净接线端子等处的尘垢。

（5）  安全钳：

① 安全钳的传动杠杆应予以润滑，钳口斜块或滚柱可用润滑脂防锈。

② 检查安全钳联锁触头的功能：杠杆上拉时，联锁开关动作，切断电梯控制电路。

③   当安全钳作用后、应重新检查和调整间隙，使两侧间隙均匀（斜块与导轨的间隙每侧为3-4mm）。

4、厅门的保养项目

（1）    检查厅门开关门是否有撞击声（门豆是否缺损，门缝是否符合标准，各门缝间隙为5±1mm）.

（2）    各厅门门板表面是否有划痕及厅门是否清洁。

（3）    厅门门锁含齿量是否达到标准（按锁勾标记为准）。

（4）    门背轮缝隙是否达到标准（0.3mm—0.4mm）。

（5）    厅门各销轴润滑（机油）。

（6）    厅门外开门装置是否灵活可靠。

（7）    厅门门腿是否磨损，必要时需及时更换。

（8）    厅门上下门道清扫。

（9）    厅门各部位螺丝紧固。

（10）各层厅门呼梯按钮有无损坏，面板层显是否准确连接、是否牢固。

（11）厅门门联锁、副锁是否安全可靠，清理触点上的油污灰尘。（厅门开启时不能走车，证明门连锁、副锁安全可靠）。

5、底坑的保养项目

（1）缓冲器的保养：

①    应定期清扫底坑地面，擦去缓冲器表面灰尘，液压缓冲器柱塞的外露部分要保持清洁，并涂抹防锈油脂，严防锈蚀影响上下活动。

②    定期检查缓冲安装位置是否移动、地脚螺栓是否紧固。缓冲器的缓冲垫上面是否放置其它物品或工具。

③    定期清扫弹簧、缓冲器，并涂刷防锈漆。若已发现锈斑，应认真清除干净后再刷漆。

④    每年应对缓冲器进行一次复位试验，将缓冲器全压缩静压5分钟，然后放松缓冲器，使其自动恢复至正常位置，其复位时间应不超过120秒，对重缓冲器复位时间也应如此。

⑤    缓冲器的复位开关连接板要保持完好，不能有其它线绳缠线，在做缓冲器的复位试验时，应对其进行细查，确认开关的灵敏可靠性并应固定无松动。

⑥    液压缓冲器柱塞内，应定期加油（液压油必须采用50号机械油）使用后如发现油量减少现象，应及时补充。

（2）底坑检修盒：

① 清理底坑导轨接油盒，使之无废油、杂物，保持清洁。

② 检查底坑急停开关、缓冲器开关、断绳开关是否安全可靠。（各开关断开时，电梯不能运行，证明此开关安全可靠）

③ 检查底坑的照明灯、插座是否良好。

④ 底坑各部位螺丝是否松动，如松动应及时紧固。

七、供应商报价函

（格式）

致采购人：

本公司十分高兴收到贵单位编号为             的询价采购函，我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵单位就所采购的标的物做出如下报价：

一、责任与义务

本公司承诺：

1、本公司的报价函一旦为贵学校认可，该报价即为合同价。包括包装费、装卸费、运保费、安装施工调试费、系统集成费用、人员培训费、技术服务费、售后服务费、税费等验收前所有费用；

2、本公司报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵单位的处罚；

3、本公司完全理解本项目合同不一定授予最低报价的供应商。

二、货物或服务报价表（服务类项目格式可自拟）

| 序号 | 货物名称或服务内容 | 品牌或生产厂家型号 | 详细技术参数或方案 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

三、标的物响应表（自拟）

四、交货期

合同签订后     个工作日内交货、安装调试完毕，交付用户方验收使用。

五、须提交的相关资信证明

1、 营业执照（年审合格）影印件盖章；

2、 法人资格证明或法人授权委托书；

3、 货物参数或详细服务方案响应表；

4、 售后服务等需提供的承诺函；

5、 询价函要求提供的其他资质证明文件。

（公司盖章）     年  月  日